## Hoja1
				INFORME DIARIO

PROYECTO	CHANCADOR DACITA
LUGAR	FAENA INTERIOR MINA TENIENTE
FECHA	29/05/15
HORA ENTRADA	07:30:00
HORA SALIDA	17:00:00

ACTIVIDADES

Visita a planta para verificar el estado de avance de la instrumentación y sistema de control Gyramatic. / Se debe pre comisionar toda la instrumentación. Se coordina con personal de Bormax para realizar esta actividad para el día sábado 30 de Mayo. / Se requiere para esta actividad de instrumento calibrador para medir señales de temperatura y de corriente 4-20 mA. / En el caso de Gyramatic se evidencia que la aplicación no está cargada. Aparecen fotografías en su pantalla. / Se recopila y revisa toda la información entregada por el proveedor del Chancador. En el plano de Gyramatic aparece una señal “secuencia completa” que no aparece en el partidor líquido. Sin embargo, al analizar los planos esta señal corresponde con la señal de “Contactor de Cortocircuito”, ya que este contactor opera cuando la secuencia de partida finaliza. / Lo mismo sucede con la señal de “Tiempo de arranque correcto” que corresponde con la señal “Monitoreo de Bloqueo”, que detecta cuando el rotor se encuentra mecánicamente bloqueado. / Se confecciona protocolo de comisionamiento de instrumentos en que se indica tag, canal del PLC al que se conecta y canal de PLC al que se conectó, para dar una información clara de cambios hechos por terreno.

COMPROMISOS									RESPONSABLE	FECHA

		REPRESENTANTE KIMUN INGENIERIA					REPRESENTANTE CLIENTE

		RICARDO NAVIA					ELIAS BARREDA J.