## Hoja1
				No	TAG	Descripción	ESTADO	Observaciones	CRITICO (C) / NO CRITICO (NC)
				10	LBS01-B8102	temperature oil return / temperatura aceite retorno	NOK	no está instalado	C
				11	CYL01-B1201	mainshaft position / posición de eje	NOK	no está instalado	C
				14	BGR01-B9601	vibration measurement cylindrical roller bearing	NOK	revisar posible problema con transductor	NC
				15	BGR01-B9602	vibration measurement taper roller bearing	NOK	revisar posible problema con transductor	NC
				16	MTQ01-B8802	material level crusher output 2	NOK	ver configuración	NC
				INFORME DIARIO					17	MTJ01-B9101	OPTION material crusher input 1	NOK	no está instalado	NC
				18	MTJ01-B9102	OPTION material crusher input 2	NOK	no está instalado	NC
				19	MTQ01-B8801	material level crusher output	NOK	no existe	NC
PROYECTO	CHANCADOR DACITA					27	BGR01-B8101	cylindrical roller bearing temperatur (RTD)	NOK	pendiente no hay instrumento para medir la T°	C
LUGAR	FAENA INTERIOR MINA TENIENTE					28	BGR01-B8102	taper roller bearing temperatur (RTD)	NOK	pendiente no hay instrumento para medir la T°	C
FECHA	30/05/15					29	BGR01-B7501	crusher speed / Velocidad chancador	NOK	pendiente	C
HORA ENTRADA	07:00:00					31	BGR01-B7701	oil level back gear >min	NOK	no está instalado	C
HORA SALIDA	17:00:00					39	LBS02-B4501	grease divider (pulse)	NOK	se debe sacar sensor y probarlo ya que debiera estar abierto	C
				62		Starter: ready to start	NOK	falta conectar	C
ACTIVIDADES					63		Starter: temperature to high	NOK	falta conectar	C
				64		Starter: low level	NOK	falta conectar	C
se probaron los instrumentos análogos y discretos que se encuentran en terreno. Los instrumentos análogos se probaron mediante un calibrador lector de 4-20 mA verificando que la señal que llega al gabinete 902 estuviese entre 4 y 20 mA, lo que indicaría su buen funcionamiento. / Los instrumentos discretos se verificaron mediante la visualización del estado de los canales correspondientes en las tarjetas del PLC. / Se adjunta a este informe planilla con el listado de instrumentos que está pendiente. Hay instrumentos que poseen un nivel de crítico, lo que significa que son estrictamente necesarios para el funcionamiento del chancador. / La Gyramatic no se encuentra operativa, lo cual es crítico para el funcionamiento del chancador. Se recomienda que Thyssenkrupp cargue el programa para realizar las pruebas de visualización de instrumentos y partida de motores. Es necesario recalcar que la Gyramatic se encarga de la seguridad de la máquina, por lo que cualquier intento de funcionamiento del chancador sin ella es poner en riesgo los componentes mecánicos de la misma.					65		Starter: no trip	NOK	falta conectar	C
				66		Starter: Rmin reached	NOK	falta conectar	C
				67		Starter: Rmax reached	NOK	falta conectar	C
				68		Starter: starting sequence completed	NOK	falta conectar	C
				69		Starter: blocking protection tripped	NOK	falta conectar	C

COMPROMISOS					RESPONSABLE	FECHA

		REPRESENTANTE KIMUN INGENIERIA					REPRESENTANTE CLIENTE

		RICARDO NAVIA					ELIAS BARREDA J.